Erforderliche Einreichunterlagen für

Grundwasserwärmepumpenanlagen

1.	TECHNISCHER  BERICHT mit folgendem Inhalt:

*	Angabe des Betriebszweckes und detaillierte Beschreibung der Funktionsweise der geplanten Grundwassernutzung.

*	Entnahme- und Schluckbrunnen

*	Bohrverfahren, Bohrdurchmesser, Beschreibung des Bodenaufbaues

*	Brunnenausbau:

Verrohrungsaufbau:

-	Filterrohr: Material, Lochung, Korrosionsschutz

-	Verkiesung: Material und Stärke der Filterkiesschüttung, Korngröße

-	Abdichtung: Material

-	Ausbildung der Brunnenköpfe (Es sind bei sämtlichen GWPA genormte Brunnenköpfe
	einzubauen!), Armaturen.

*	Brunnenvorschacht:

Material, Maße, Abdichtung der Fugen, Rohr- und Kabeldurchführungen, Ausbildung der Schachtsohle, Schachtabdeckung (Fabrikat, Type).

*	Entnahmepumpen: Fabrikat, Type, Leistung, Kennlinie

*	Leitungen: Material, Durchmesser, Verbindungen, Überdeckung

*	Wärmepumpe bzw. Kühlaggregat:

Fabrikat, Type, Heizleistung bzw. Kühlleistung, Kältemittel mit Menge der zugesetzten Schmiermittel, Verdampferwerkstoff, Grundwasserdurchsatz, Anschlußwert, technische Ausrüstung und Sicherheitseinrichtungen.

2.	BERECHNUNGEN:

*	Wärmebedarfsberechnungen des beheizenden Objektes bzw. der Warmwasserbereitung; bei Anlagen zum Zwecke der Kühlung: Angabe der erforderlichen Kühlleistung

*	Getrennte Angabe des Wärmebedarfes für

-	die Heizung mit Rückschluß auf die notwendige Grundwassermenge (l/s, m3/Tag, m3/Jahr)

-	Die Warmwasserbereitung mit Rückschluß auf die notwendige Grundwassermenge
	(m3/h, m3/Tag)

*	Maximale Entnahmemenge in l/s sowie Angabe der täglichen, monatlichen und jährlichen Nutzungsdauer mit den dazugehörigen Wassermengen.

*	Maximale und durchschnittliche Abminderung der Temperatur des entnommenen Grundwassers.

*	Brunnenberechnung:

-	Ergiebigkeit und Fassungsvermögen des Entnahme- und Schluckbrunnens;

-	Ermittlung der Einzugsbreiten B, der Scheitelabstände a und der Reichweiten des
	Absenktrichters bzw. Infiltrationstrichters;

-	Berechnung des notwendigen Abstandes zwischen Entnahme- und Rückgabebrunnens zu
	anderen Grundwasserentnahmen (Berücksichtigung der Thermalfronten) zur Vermeidung
	von hydraulischen bzw. thermischen Kurzschlüssen.

-	Bei Wasserentnahmen über 1,5 l/s;

Angabe des Eintrittwinkels der Eintrittsgeschwindigkeit am Filterrohr bei maximaler
	Entnahmemenge.

3.	HYDRAULISCHE  ANGABEN (Wasserentnahmen bis 1,5 l/s)

*	Grundwasserströmungsrichtung und das Grundwasserspiegelgefälle

*	Tiefe des Grundwasserspiegels (Datum der Messungen) mit wahrscheinlichem Schwankungsbereich (höchster, tiefster GW-Stand), Angabe von absoluten Höhen.

*	Der Schichtaufbau des Untergrundes (Bohrprofile) beim Entnahme- und Rückgabebrunnen

*	Auswertung eines Pumpversuches mit mind. 3 Entnahmemengen und den zugehörigen Absenkungen:

Tabelle, Zeitraum des Versuches, Q-S-Diagramm

*	Auswertung eines Pumpversuches oder Infiltrationsversuches beim Rückgabebrunnen mit mind. 3 Entnahme- bzw. Rückgabemengen und den zugehörigen Absenkungen bzw. Aufhöhungen:

Tabelle, Zeitraum des Versuches, Q-S-Diagramm

*	Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes über den Pumpversuch oder Abschätzen des Kf-Wertes anhand vorhandener Werte bei benachbarten Anlagen.

*	Grundwassertemperatur während der Betriebszeit der Wärmepumpe bzw. Kühlanlage.

*	Der Schluckbrunnen muß jederzeit mindestens die Leistungsfähigkeit des Entnahmebrunnens besitzen!

4.	GRUNDSTÜCKSVERZEICHNIS und ANGABE der BERECHTIGTEN:

*	Verzeichnis und Auflistung aller berührten Grundstücke und deren Eigentümer (vollständiger Name und Anschrift, bei Gemeinschaftseigentum sind alle Miteigentümer anzuführen, bei Interessentschaften, Agrargemeinschaften udgl. wäre auch der aktuelle Obmann anzugeben)

*	Angabe von bestehenden Grundwassernutzungen (Erhebung am Wasserbuch), die bei der Projektierung der beantragten Anlage berücksichtigt werden müssen (Entnahmemenge, Betriebszweck, Grundwasserrückgabe).

*	Falls vorhanden, Vorlage allfälliger vertraglicher Vereinbarungen oder Zustimmungserklärungen

5.	LAGEPLÄNE:

*	Lageplan 1 : 1000 oder 1 : 2000 mit den berührten und angrenzenden Grundparzellen.

*	Eintragung der beantragten Anlage und sämtlicher bestehender Grundwassernutzungen, die entweder von der beantragten Anlage beeinflußt werden oder diese beeinflussen (Einzugsbereiche, Infiltrationsbereiche, Thermalfronten) - erforderlichenfalls ist diese Eintragung in einem Lageplan 1 : 5000 vorzunehmen (Erhebung am Wasserbuch).

*	Darstellung des Entnahme- und Rückgabebauwerkes mit den zugehörigen Einzugsbereichen bzw. Infiltrationsbereichen (Halbellipsen); Kotierung der Einzugsbreite B und des Scheitelabstandes a; Berücksichtigung der Einzugsbereiche und Infiltrationsbereiche bzw. Thermalfronten.

*	Bei Wasserentnahmen bis 1,5 l/s: Kennzeichnung der Grundwasserhauptströmungsrichtung.

*	Lageplan 1 : 100 bis 1 : 500 über das berührte Grundstück:

Kotieren der Abstände zu den Grundgrenzen oder zu markanten Punkten vorhandener Bauten.

6.	DETAILPLÄNE:

*	Schnitte (1 : 20 oder 1 : 50) vom Entnahme- und Rückgabebrunnen mit Darstellung des Ausbaues (technische Details) und des geologischen Aufbaues (Bohrprofile).

Einzeichnen des höchsten bzw. tiefsten Grundwasserstandes, Bemaßung, Beschriftung, Angabe von Absoluthöhen.

*	Schema der Gesamtlage mit Sicherungs-, Kontroll- und Meßeinrichtungen (Längsschnitt, Entnahmebrunnen- Wärmepumpe bzw. Kühlaggregat - Rückgabebrunnen)

Die Projektsunterlagen sind von einem Fachmann unter Namhaftmachung des Verfassers zu erstellen, in einer Projektsmappe gesammelt oder gebunden mit Titelblatt und in 3-facher Ausfertigung, wobei eine Ausfertigung ordnungsgemäß zu vergebühren ist, bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde einzureichen.

Die anfallenden Verfahrenskosten (Kommissionsgebühren, Gebühren und Verwaltungsabgaben) werden von der Behörde vorgeschrieben.