Vorlage für die Technische Beschreibung für die

Lagerung von Technischen Gasen

|  | Hinweis: Diese Mustervorlage beinhaltet die für die sicherheitstechnische Beurteilung durch einen Amtssachverständigen notwendigen Angaben. Die Beschreibung ist an die jeweilige Anlagenausführung anzupassen, dies gilt insbesondere für die grün markierten Texte. Die blauen Textteile sind ergänzende Hinweise, welche gestrichen werden können. |
| --- | --- |

|  | Achtung: Bei Anwendung dieser Vorlage sind das Landeslogo, Kopf- und Fußzeile, sämtliche Hinweise und nicht zutreffende Beschreibungspunkte zu entfernen! |
| --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Beschreibung	2

1.1. Gaselager im Freien	2

1.1.1. Aufstellung und Medien	2

1.1.2. Sicherheitsabstand	2

1.1.3. Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)	2

1.1.4. Kennzeichnung	3

1.2. Gaselager im eigenen Raum	4

1.2.1. Aufstellung und Medien	4

1.2.2. Lüftungssituation	4

1.2.3. Sicherheitsabstand	4

1.2.4. Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)	4

1.2.5. Kennzeichnung	5

1.3. Gaselager im Sicherheitsschrank G90 im Arbeitsraum	6

1.3.1. Aufstellung und Medien	6

1.3.2. Lüftungssituation	6

1.3.3. Sicherheitsabstand	6

1.3.4. Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)	6

1.3.5. Kennzeichnung	6

1.4. Prüfungen und Bedienung des Gaselagers	8

1.4.1. Bedienung und Betriebs- und Wartungsvorschrift	8

1.4.2. Befahren des Gaselagers (gilt nur für brennbare Gase)	8

1.4.3. Wiederkehrende Prüfungen	8

1.5. Gaswarneinrichtungen	8

Technische Beschreibung

Gaselager im Freien

Aufstellung und Medien

Es soll ein Gaselager für technische Gase gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe: 03.2017) errichtet und betrieben werden. Das Gaselager wird an der Beschreibung der Situierung (z.B. „Westfassade“ des Gebäudes Angabe des Gebäudes errichtet. Folgende Gase sollen gelagert werden:

Tab. 1: gelagerte Gase im Freien

| Gasart | Rauminhalt je Flasche [l] | Anzahl der bevorrateten Flaschen |
| --- | --- | --- |

Das Gaselager wird mit einer 2,0 m hohen Umzäunung (Drahtgitter) mit versperrbarem Zugang gegen unbefugten Zutritt geschützt. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Gaselager mit einem Flugdach aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandverhalten A1 / A2) überdacht. Die lichte Höhe unter dem Flugdach beträgt mindestens 2,5 m.

Im Gaselager werden innerhalb eines gekennzeichneten Bereichs (Bodenmarkierung) die leeren Gasflaschen gelagert. Die maximale Lagermenge an leeren Flaschen überschreitet die maximale Lagermenge an vollen Flaschen nicht.

Sicherheitsabstand

Variante 1: Zwischen brennbaren und oxidierenden Gasen wird ein Sicherheitsabstand von 2,0 m eingehalten. Der Sicherheitsabstand wird sowohl bei leeren als auch vollen Flaschen eingehalten.

Variante 2: Brennbare, giftige und oxidierende Gase werden durch eine 2 m hohe feuerbeständige Wand (REI 90) getrennt, welche die Versandbehälter in horizontaler und vertikaler Richtung um mindestens 0,5 m überragt.

Variante 3: Zwischen brennbaren und oxidierenden Gasen wird kein Abstand eingehalten, da diese in einer Lager Box gelagert werden und der durchschnittliche äquivalente Flascheninhalt der vollen und leeren Flaschen weniger als 12 Flaschen mit jeweils 50 Liter entspricht.

Variante 4: Vom Rand des Gaselagers wird ein Sicherheitsabstand von 3 m eingehalten, in welchem sich keine Brandlasten oder ätzende Stoffe befinden. Der Sicherheitsabstand wird durch eine Bodenmarkierung gekennzeichnet. Die Wand an der das Gaselager aufgestellt wird, ist im Bereich von 3 m (horizontal + vertikal) vom Rand des Gaselagers feuerbeständige (REI 90) ausgeführt. Der Boden des Gaselagers besteht aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandverhalten A1/A2).

Der Sicherheitsabstand ist in den beiliegenden Planunterlagen eingezeichnet.

Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)

Variante 1: Es ist keine Schutzzone erforderlich, da das Gaselager an keiner Seite von einer Wand in einem Abstand von weniger als 3 m eingegrenzt wird.

Variante 2: Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:

Tab. 2: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen bei brennbaren Gasen

| Gasart | Abstand in horizontaler Richtung (gemessen vom Rand des Gaselagers) | Abstand in vertikaler Richtung (gemessen vom Rand des Gaselagers) |
| --- | --- | --- |
| z.B. Wasserstoff (Verdichtet) | 1 m | 1 m |

Innerhalb der Schutzzone befinden sich keine Öffnungen von Kanälen, Gruben und dergleichen.

Die Schutzzone befindet sich innerhalb der Umzäunung (gilt nur für giftige Gase)

Die Fläche innerhalb der Schutzzone ist aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandverhalten A1/A2) ausgeführt.

Die Fläche innerhalb der Schutzzone ist betoniert ausgeführt. (nur bei tiefgekühlt verflüssigten oxidierenden Gasen erforderlich)

Für das Gaselager wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. (gilt nur für brennbare Gase)

Die Schutzzone ist in den beiliegenden Planunterlagen eingezeichnet.

Kennzeichnung

Der Sicherheitsflaschenschrank wird mit folgenden Kennzeichnungen versehen:

Tab. 3: Kennzeichnungen für den Sicherheitsschrank

| Kennzeichnung Gasart | Gaselager | Zutritt für unbefugte verboten | Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten | Warnung vor explosions-fähiger Atmosphäre | Warnung vor giftigen (giftigen) Gasen | Warnung vor brandfördernden Stoffen | Öl- und fettfrei halten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaselager Max. Lager-menge |  |  |  |  |  | Öl- und fettfrei halten |
| Brennbar | X | X | X | X |  |  |  |
| Oxidierend | X | X | X |  |  | X | X |
| Giftig | X | X | X | (X) falls brennbar | X |  |  |
| Erstickend | X | X | X |  |  |  |  |

Gaselager im eigenen Raum

Aufstellung und Medien

Es soll ein Gaselager für technische Gase gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe 03.2017) in einem eigenen Raum errichtet und betrieben werden. Das Gaselager befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes Angabe des Gebäudes. Folgende Gase sollen gelagert werden:

Tab. 4: gelagerte Gase im Raum

| Gasart | Rauminhalt je Flasche [l] | Anzahl der bevorrateten Flaschen |
| --- | --- | --- |

Die Umfassungsbauteile des Raumes sind feuerbeständig (REI 90) ausgeführt. Die lichte Raumhöhe beträgt mindestens 2,5 m.

Die Türe (EI90) aus dem Aufstellungsraum ist nach außen aufschlagend eingerichtet und führt direkt ins Freie.

Die Türe (EI90) aus dem Aufstellungsraum ist nach außen aufschlagend eingerichtet und selbstschließend eingerichtet und führt auf einen Fluchtweg.

Unter- und oberhalb des Aufstellungsraums befinden sich keine Arbeits- und Personenaufenthaltsräume. (nur bei brennbaren und giftigen Gasen)

Die Beheizung des Gaselagers erfolgt mit Warmwasserheizkörpern. (nur bei brennbaren Gasen)

Lüftungssituation

Variante 1: Das Gaselager ist mit einer natürlichen Querdurchlüftung ausgestattet. Die Lüftungsöffnungen führen direkt ins Freie und weisen einen Gesamtquerschnitt von mehr als 1/100 der Bodenfläche auf (xx cm²). Die Positionierung der Lüftungsöffnungen erfolgt auf Basis der Dichte der Gase, sodass allenfalls austretendes Gas ungehindert abströmen kann.

Variante 2: Der Aufstellungsraum ist mit einer technischen Lüftung ausgestattet, welche einen permanenten 2-fachen Luftwechsel pro Stunde sicherstellt. Die Lüftung ist strömungsüberwacht ausgeführt. Bei Ausfall der Lüftungsanlage wird ein akustischer Alarm ausgelöst.

Variante 3: Der Aufstellungsraum ist mit einer technischen Lüftung ausgestattet, welche über eine Gaswarneinrichtung angesteuert wird. Bei Gasalarm wird ein akustischer und optischer Alarm ausgegeben und eine technische Entlüftungsanlage aktiviert, welche einen 2-fachen Luftwechsel pro Stunde sicherstellt.

Sicherheitsabstand

Variante 1: Zwischen brennbaren und oxidierenden Gasen wird ein Sicherheitsabstand von 2,0 m eingehalten. Der Sicherheitsabstand wird sowohl bei leeren als auch vollen Flaschen eingehalten.

Variante 2: Brennbare und oxidierende Gase werden durch eine 2 m hohe feuerbeständige Wand (REI 90) getrennt. Die Aufstellfläche beginnt erst 0,25 m hinter der Schutzwandkante.

Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)

Variante 1: (Raum < 20 m²)

Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:

Tab. 5: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen bei brennbaren Gasen und einem Raum < 20 m²

| Im Raum | Um Öffnungen |
| --- | --- |
| Ganzer Raum | Keine, da die Aufstellfläche der Flaschen in horizontaler Richtung mehr als 1 m (bei brennbaren) und mehr als 1,5 m (bei giftigen) von den Öffnungen entfernt sind |

Variante 2: (Raum > 20 m²)

Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:

Tab. 6: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen bei brennbaren Gasen und einem Raum > 20 m²

| Im Raum | Um Öffnungen |
| --- | --- |
| Brennbare Gase: Horizontal + Vertikal um Gaselager: 1,0 m Giftige Gase: Horizontal + Vertikal um Gaselager: 1,5 m | Keine, da die Aufstellfläche der Flaschen in horizontaler Richtung mehr als 1 m (bei brennbaren) und mehr als 1,5 m (bei giftigen) von den Öffnungen entfernt sind |

Innerhalb der Schutzzone befinden sich keine Öffnungen von Kanälen, Gruben und dergleichen.

Der Boden innerhalb der Schutzzone ist betoniert ausgeführt. (nur bei tiefgekühlt verflüssigten oxidierenden Gasen erforderlich)

Für das Gaselager wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. (gilt nur für brennbare Gase)

Kennzeichnung

Der Sicherheitsflaschenschrank wird mit folgenden Kennzeichnungen versehen:

Tab. 7: Kennzeichnungen des Sicherheitsflaschenschrankes

| Kennzeichnung Gasart | Gaselager | Zutritt für unbefugte verboten | Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten | Warnung vor explosions-fähiger Atmosphäre | Warnung vor giftigen (giftigen) Gasen | Warnung vor brandfördernden Stoffen | Öl- und fettfrei halten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaselager Max. Lager-menge |  |  |  |  |  | Öl- und fettfrei halten |
| Brennbar | X | X | X | X |  |  |  |
| Oxidierend | X | X | X |  |  | X | X |
| Giftig | X | X | X | (X) falls brennbar | X |  |  |
| Erstickend | X | X | X |  |  |  |  |

Gaselager im Sicherheitsschrank G90 im Arbeitsraum

Aufstellung und Medien

Es soll ein Gaselager für technische Gase gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe 03.2017) in einem Sicherheitsschrank gemäß EN 14470-2, Type G90, errichtet und betrieben werden. Der Sicherheitsschrank befindet sich im Beschreibung der Situierung (z.B. Raumbezeichnung) des Gebäudes Angabe des Gebäudes. Folgende Gase sollen gelagert werden:

Tab. 8: gelagerte Gase im Sicherheitsschrank G90

| Gasart | Rauminhalt je Flasche [l] | Anzahl der bevorrateten Flaschen |
| --- | --- | --- |

Der Sicherheitsflaschenschrank ist gasdicht ausgeführt.

Lüftungssituation

Variante 1: Der Sicherheitsflaschenschrank ist mit einer technischen Entlüftung ausgestattet. Die Zuluft wird aus dem Aufstellungsraum entnommen. Die Abluft führt im Bereich der Bereich angeben direkt ins Freie.

Variante 2: Die technische Lüftung gewährleistet einen permanenten 10-fachen Luftwechsel pro Stunde. (bei brennbaren und brandfördernden Gasen)

Variante 3: Die technische Lüftung gewährleistet einen permanenten 120-fachen Luftwechsel pro Stunde. (bei giftigen Gasen)

Sicherheitsabstand

Im Umkreis um den Lagerschrank wird kein Sicherheitsabstand ausgewiesen, da es sich um einen Sicherheitsflaschenschrank der Type G90 handelt.

Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)

Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:

Tab. 9: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen beim Sicherheitsschrank

| Innerhalb des Sicherheitsschranks | Um Öffnungen |
| --- | --- |
| Ganzer Innenraum | Keine, da der Sicherheitsschrank gasdicht ausgeführt ist |

Für das Gaselager wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. (gilt nur für brennbare Gase)

Kennzeichnung

Der Sicherheitsflaschenschrank wird mit folgenden Kennzeichnungen versehen:

Tab. 10: Kennzeichnungen von dem Sicherheitsflaschenschrank

| Kennzeichnung Gasart | Gaselager | Zutritt für unbefugte verboten | Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten | Warnung vor explosions-fähiger Atmosphäre | Warnung vor giftigen (giftigen) Gasen | Warnung vor brandfördernden Stoffen | Öl- und fettfrei halten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaselager Max. Lager-menge |  |  |  |  |  | Öl- und fettfrei halten |
| Brennbar | X | X | X | X |  |  |  |
| Oxidierend | X | X | X |  |  | X | X |
| Giftig | X | X | X | (X) falls brennbar | X |  |  |
| Erstickend | X | X | X |  |  |  |  |

Prüfungen und Bedienung des Gaselagers

Bedienung und Betriebs- und Wartungsvorschrift

Das Gaselager wird gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe: 03.2017) betrieben.

Für das Gaselager wird eine Betriebsvorschrift erstellt, welche dem Personal des Gaselagers nachweislich zur Kenntnis gebracht wird. In der Betriebsvorschrift wird insbesondere das Verhalten bei Gasaustritten beschrieben. Die Sicherheitsdatenblätter der gelagerten Gase liegen im Gaselager auf.

Vor der Einlagerung von Gasen wird geprüft, ob offensichtliche Undichtheiten vorhanden und die Ventilschutzkappen ordnungsgemäß befestigt sind.

Befahren des Gaselagers (gilt nur für brennbare Gase)

Das Gaselager wird mit dem nicht explosionsgeschützten Stapler erst nach erfolgter Freimessung befahren. Die Gasmessung bleibt während des gesamten Manipulationsvorgangs aufrecht. Dieser Vorgang wird im Explosionsschutzdokument im Detail behandelt.

Wiederkehrende Prüfungen

Das Gaselager wird einmal jährlich auf die Einhaltung der Lagerbestimmungen überprüft. Das Ergebnis wird nachweislich dokumentiert und die Dokumentation in der Betriebsanlage aufbewahrt.

Die vorhandenen Fluchtgeräte (Selbstretter) oder Atemschutzgeräte werden gemäß den Herstellervorschriften regelmäßig von einer beauftragten fachkundigen Person gewartet. Das Personal wird in regelmäßigen Abständen nachweislich auf die Verwendung der oben genannten Geräte unterwiesen.

(bei giftigen Gasen)

Gaswarneinrichtungen

Folgende Räume sind mit Gaswarneinrichtungen mit Auslösung von Notfunktionen ausgestattet:

Tab. 11: Gaswarneinrichtungen

| Raum | Gasart | Anzahl der Sensoren | Voralarm | Hauptalarm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raumbezeich-nung eingeben | Gaseart eingeben | Anzahl eingeben | Bei Wert eingeben ppm / % UEG wird ein Voralarm in Form einer akustischen und optischen Alarmierung am Zugang des Aufstellungsraums ausgelöst | Bei Wert eingeben ppm / % UEG wird ein Hauptalarm in Form einer akustischen und optischen Alarmierung am Zugang des Aufstellungsraums ausgelöst |

Eine Fachkraft wird mit der Abnahmeprüfung der Gasspürgeräte beauftragt. Von dieser wird eine Bescheinigung ausgestellt, aus welcher der Mängelfreiheit hervorgeht und in der die Einstellwerte (Alarmschwellen) angegeben sind.

Die Gaswarneinrichtungen werden nach Herstellerangaben, jedoch mindestens jährlich durch einen Fachkundigen der Herstellerfirma oder deren Vertretung mittels eines geeigneten Prüfgases auf Funktionsfähigkeit geprüft. Die Ergebnisse der Überprüfungen werden in Prüfbefunden dokumentiert und in der Betriebsanlage aufbewahrt.