Technische Beschreibung „Betriebstankstelle mit unterirdischem Lagerbehälter“

|  | Hinweis: Diese Mustervorlage beinhaltet die für die sicherheitstechnische Beurteilung durch einen Amtssachverständigen notwendigen Mindestangaben. Berücksichtigt wurde in dieser Vorlage eine „einfache“ Ausführung der Anlage mit einem niveaumäßig unter der Füllstelle und Zapfsäule angeordneten Lagerbehälter, der über den Domschacht oder einen Füllschrank befüllt wird und von dem über Stahlrohre eine Zapfsäule versorgt wird. Die Beschreibung ist an die jeweilige Anlagenausführung anzupassen, dies gilt für die grün markierten Texte, Dropdown-Felder und Varianten. Ergänzend zur Technischen Beschreibung ist ein Plan (Grundriss und Schnitte) vorzulegen, in dem die Anlagenteile der Tankstelle, insbesondere der Lagebehälter, die Füllstelle, die Zapfsäule mitsamt Anfahrschutz und die Rohrleitungen, eingearbeitet sind. |
| --- | --- |

|  | Achtung: Bei Anwendung dieser Vorlage sind das Landeslogo, Kopf- und Fußzeile und sämtliche Hinweise zu entfernen! |
| --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Beschreibung	2

1.1. Betriebstankstelle mit unterirdischem Lagerbehälter	2

1.1.1. Lagerbehälter	2

1.1.2. Domschacht	2

1.1.3. Rohrleitungen	3

1.1.4. Lecküberwachung für Lagerbehälter und Rohrleitungen	3

1.1.5. Füllstelle (Behälterbefüllung)	4

1.1.6. Zapfsäule	5

1.1.7. Allgemein	6

Technische Beschreibung

Betriebstankstelle mit unterirdischem Lagerbehälter

Den Betreiber der Tankstelle angeben beabsichtigt auf dem Grundstück Nr. Grundstück-Nr. einfügen, KG KG Gemeinde eingeben eine Betriebstankstelle zur Abgabe von Dieselkraftstoff an betriebseigene Fahrzeugtype auswählen zu errichten.

|  | Hinweis: Diese Vorlage wurde für Dieselkraftstoff (Gasöl, brennbare Flüssigkeit der Gefahrenkategorie 4 nach VbF 2023) ausgearbeitet. |
| --- | --- |

Die Bedienung der Tankstelle soll ausschließlich durch unterwiesenes, verantwortliches Personal erfolgen. Das Personal wird hinsichtlich der Bedienung und möglicher Gefahren der Anlage regelmäßig geschult, entsprechende Nachweise über die Unterweisung werden an der Betriebsanlage aufbewahrt.

Lagerbehälter

Der Lagerbehälter mit einem Nennvolumen von Nennvolumen in Liter angeben Litern wird Einbauort des Lagerbehälters beschreiben unterirdisch eingebaut.

Es kommt ein doppelwandiger Lagerbehälter, gefertigt nach ÖNORM EN 12285-1, zum Einsatz.

Beim Transport, der Lagerung und dem Einbau des Lagerbehälters wird der informative Anhang A der ÖNORM EN 12285-1 eingehalten.

Der Lagerbehälter weist einen Mindestabstand von 1 m zu Fundamenten angrenzender Bauwerke und Grundgrenzen auf.

Die Überdeckung des Lagerbehälters beträgt mindestens 0,8 m und ist geringer als 1,5 m. Wenn eine Verkehrsbelastung auf den Behälter vorhanden ist, erfolgt eine dementsprechende statische Auslegung.

Eine Erdung des Lagerbehälters ist vorgesehen.

Beschreibung der Inhaltsanzeige auswählen (elektronisches System / Peilstab)

Beschreibung der Überfüllsicherung auswählen (elektronisches System / mechanisches System)

Domschacht

Der Domschacht wird gemäß der zurückgezogenen ÖNORM C 2122 gefertigt und eingebaut.

Alle Rohrleitungen werden durch den Tankdeckel in den Lagerbehälter geführt.

☐	Variante 1 - Domschacht „befahrbar“

Über der Behälterkammer wird ein höhenverstellbarer, befahrbarer Stahldomschacht mit bodenebenem, befahrbarem Domschachtdeckel montiert. Eine ausreichende statische Auslegung des Domschachts und des Domschachtdeckels, nach den am Anlagenstandort herrschenden Belastungen, wird erfolgen.

☐	Variante 2 - Domschacht „begehbar“

Über der Behälterkammer wird ein begehbarer Stahldomschacht mit entsprechendem Domschachtdeckel montiert. Eine ausreichende statische Auslegung des Domschachts und des Domschachtdeckels, nach den am Anlagenstandort herrschenden Belastungen, wird erfolgen.

Das Überfahren des Domschachtes und des Domschachtdeckels durch Fahrzeuge wird durch Maßnahme zum Schutz vor Überfahren beschreiben (z.B. Randstein, Betonpoller) verhindert.

|  | Hinweis: Die nicht zutreffende Variante ist zu streichen bzw. zu entfernen. |
| --- | --- |

Der Domschachtdeckel ist verschließbar, so, dass er nur mit Werkzeug oder einem Schlüssel geöffnet werden kann.

Im Domschacht wird ein Produktschild angebracht.

Auf das Verbot des Rauchens und Hantierens mit Feuer oder offenem Licht im Bereich des Domschachts wird durch ein entsprechendes Schild hingewiesen.

Rohrleitungen

Die gesamte tanktechnische Verrohrung wird aus Stahlrohren entsprechend der ÖNORM EN 10255-H (Innenrohre) bzw. ÖNORM EN 10255-M (Außenrohre) hergestellt. Die Verbindung der einzelnen unterirdisch verlegten Rohrteile wird mittels Schweißung hergestellt. Im Erdreich oder in nicht leicht kontrollierbaren Bereichen werden keine lösbaren Verbindungen im Rohrleitungssystem eingesetzt.

Die produktführenden Rohrleitungen (2" Saugleitungen und 3" Füllleitungen) werden im unterirdisch verlegten Bereich doppelwandig hergestellt.

Die produktdampfführende Rohrleitungen auswählen (Lüftungsleitung/Gaspendelleitung) im unterirdisch verlegten Bereich Ausführung der produktdampfführenden Leitungen auswählen (einwandig/doppelwandig) hergestellt.

Alle Rohrleitungen werden mit Gefälle zum Lagerbehälter verlegt.

Die Füllrohre werden bis zum Behälterboden geführt und dort mit einem Bogen versehen.

Die direkte Verbindung der Saugleitung mit der Zapfsäulenhydraulik erfolgt oberirdisch mittels Wellrohren.

Sämtliche Rohrleitungsanschlüsse im Domschacht werden flexibel, mittels elastischen Rohrverbindern, ausgeführt. Die Kompensationselemente werden elektrisch leitend ausgeführt oder überbügelt (16 mm² CU).

In die Lüftungsleitungen des Lagerbehälters werden keine Absperreinrichtungen eingebaut.

Das Standrohr der Be- und Entlüftungsleitung wird Position des Lüftungsstandrohrs beschreiben angeordnet und mindestens 2,5 m über das angrenzende Niveau gezogen.

Die Austrittsöffnung der Lüftungseinrichtung wird gegen das Eindringen von Niederschlagswasser und Gegenständen geschützt ausgebildet.

Das Standrohr der Lüftungsleitung wird mit einem Produktschild versehen.

☐	Ergänzung - Behälterbefüllung im Gaspendelverfahren

Die Lüftungsleitung des Lagerbehälters wird mit einem Über-/Unterdruckventil ausgestattet.

|  | Hinweis: Diese Ergänzung ist bei einer Ausführung eines Gaspendelanschlusses zu wählen. |
| --- | --- |

Lecküberwachung für Lagerbehälter und Rohrleitungen

Der Lagerbehälter wird mit einem für Lagerbehälter geeigneten Leckanzeigesystem ausgerüstet. Das Gerät arbeitet auf Differenzdruckbasis mit gasförmigem Betriebsmedium (Ausführungsart des Leckanzeigesystems auswählen (Überdruck/Unterdruck)) und überwacht den Behälter permanent auf eine etwaige Undichtheit.

Die doppelwandigen Rohrleitungen werden mit einem für Rohrleitungen geeigneten Leckanzeigesystem ausgerüstet. Das Gerät arbeitet auf Differenzdruckbasis mit gasförmigem Betriebsmedium (Ausführungsart des Leckanzeigesystems auswählen (Überdruck/Unterdruck)) und überwacht die Rohrleitungen permanent auf eine etwaige Undichtheit.

Bei einer Undichtheit wird durch Alarmmelder ein optischer und akustischer Alarm aktiviert.

Nach Inbetriebnahme der Lecküberwachungsgeräte werden etwaige Abschalteinrichtungen an den Geräten in „EIN-Stellung“ verplombt.

Die Alarmmelder werden Montageort des Leckanzeigegerätes beschreiben montiert und ermöglichen dort eine gute optische und akustische Wahrnehmung.

Die Alarmmelder werden derart gekennzeichnet, dass im Alarmfall sofort festgestellt werden kann, welcher Anlagenteil betroffen ist.

Füllstelle (Behälterbefüllung)

Anschlüsse werden mit Tankwagenanschlussverschraubungen und dichten Blindkappen versehen und mit einem eindeutigen und dauerhaften Produktschild gekennzeichnet.

Der Kraftstoff wird im freien Fall (ohne Pumpe) vom Tankwagen in den Lagerbehälter gefüllt.

☐	Variante 1 - Befüllung über Füllschrank

Der Füllanschluss wird in einem versperrbaren (wird außerhalb von Füllvorgängen versperrt gehalten) oberirdischen Stahlfüllschrank untergebracht.

Der Füllschrank wird Aufstellungsort des Füllschranks beschreiben aufgestellt und ist gegen mechanische Einwirkungen von außen oder ein Anfahren durch Fahrzeuge durch Anfahrschutz für den Füllschrank beschreiben (z.B. Aufstellung auf Zapfinsel) geschützt.

☐	Variante 2 - direkte Befüllung über Domschacht

Die Befüllung des Lagerbehälters erfolgt über den Domschacht. Der Füllanschluss wird dabei im Domschacht möglichst hoch angeordnet und ein Trittgitter unterhalb des Füllanschlusses eingebaut.

|  | Hinweis: Die nicht zutreffende Variante ist zu streichen bzw. zu entfernen. |
| --- | --- |

Im Bereich der Füllstelle werden Hinweisschilder darüber angebracht, dass

- das Abfüllen mit Pumpe unzulässig ist und

- das Rauchen und Hantieren mit Feuer oder offenem Licht im Wirkbereich der Füllstelle verboten ist (gem. Kennzeichnungsverordnung - KennV).

Ebenfalls wird im Bereich der Füllstelle ein Hinweisschild über die Funktionsweise der Überfüllsicherung angebracht.

☐	Ergänzung - Behälterbefüllung im Gaspendelverfahren

Darüber hinaus wird am Füllanschluss darauf hingewiesen, dass die Befüllung nur unter Anwendung des Gaspendelverfahrens erfolgen darf.

|  | Hinweis: Diese Ergänzung ist bei einer Ausführung eines Gaspendelanschlusses zu wählen. |
| --- | --- |

Zapfsäule

Es ist die Errichtung einer Zapfsäule zur Abgabeseite(n) der Zapfsäule auswählen (einseitig/beidseitig) Abgabe von Dieselkraftstoff geplant.

Über die Zapfsäule soll Dieselkraftstoff mit Abgabeleistung der Zapfsäule auswählen (120 l/min LKW,40 l/min PKW) abgegeben werden.

Die Zapfsäule wird Aufstellungsort der Zapfsäule beschreiben im Freien aufgestellt.

|  | Hinweis: Die Aufstellung der Zapfsäule hat an einem gut durchlüfteten Ort IM FREIEN zu erfolgen. Bei einer Aufstellung „im Raum“ ergeben sich zusätzliche, in dieser Vorlage nicht berücksichtigte, Anforderungen. |
| --- | --- |

Die Kraftstoffzuführung zur Zapfsäule erfolgt im Saugsystem.

|  | Hinweis: Ein Drucksystem ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Für Drucksysteme ergeben sich zusätzliche Anforderungen, die in dieser Vorlage nicht berücksichtigt sind. |
| --- | --- |

Die Zapfschlauchlänge wird kürzer als 10 m sein. Die Zapfschläuche werden so ausgeführt, dass elektrostatische Aufladungen gefahrlos abgeleitet werden. Die Zapfschläuche werden mit Schlauchrisssicherungen ausgestattet. Bei einem Abriss des Zapfschlauches wird das an der Zapfsäule verbleibende Ende der Abrissstelle selbsttätig verschlossen.

Die Zapfschläuche werden mit Zapfventilen versehen, die als automatisch schließender „Stophahn“ ausgebildet sind und eine Kugelkippsicherung aufweisen.

Die Ansteuerung der Zapfsäule erfolgt über einen Tankautomaten. Über diesen kann die Zapfsäule durch berechtigte Personen (mittels Chip) für die Betankung freigegeben werden. Der Tankautomat wird Aufstellungsort des Tankautomaten beschreiben aufgestellt.

☐	Variante 1 - Zapfinsel

Die Aufstellung der Zapfsäule erfolgt auf einer Zapfinsel. Der Abstand zwischen dem Sockel der Zapfsäule und dem Rand der Zapfinsel beträgt mindestens 30 cm. Die Zapfinsel weist eine Höhe von zumindest 12 cm über dem angrenzenden Boden auf.

☐	Variante 2 - Anfahrschutz für Zapfsäule

Die Zapfsäule wird gegen Beschädigung durch Anfahren geschützt aufgestellt werden. Die Mindestanforderungen, dass der Anfahrschutz mindestens in einer Höhe von 12 cm über dem Boden und mindestens in einem horizontalen Abstand von 30 cm um die Zapfsäule wirksam ist, wird eingehalten.
Zum geplante Anfahrschutz liegt eine detaillierte planliche Darstellung vor.

|  | Hinweis: Die nicht zutreffende Variante ist zu streichen bzw. zu entfernen. |
| --- | --- |

Folgende Schilder werden an gut sichtbarer Stelle im Betankungsbereich angebracht:

- Hinweise auf das Rauchverbot und das Verbot des Hantierens mit offenem Feuer und Licht im Wirkbereich um Abgabeeinrichtungen

- Hinweise darüber, dass während des Abfüllens von brennbaren Flüssigkeiten der Motor des zu betankenden Fahrzeuges und eine etwaige Fremdheizung abgestellt sein muss

- Hinweise darüber, dass die Abgabe von Kraftstoff in ungeeignete Behälter verboten ist

- Hinweise über die gefahrenrelevanten Eigenschaften des abgegebenen Kraftstoffs und das erforderliche Verhalten im Gefahrenfall

Allgemein

Die Zapfsäule (der Pumpenmotor) kann mittels eines deutlich gekennzeichneten, leicht erreichbaren Not-Aus-Schalters allpolig stromlos geschalten werden. Dieser Not-Aus-Schalter befindet sich Montageposition des Not-Aus-Tasters beschreiben (in der Nähe der Abgabestelle).

Der Betankungsbereich wird während der Betriebszeiten bei Dunkelheit so beleuchtet, dass die ordnungsgemäße Bedienung der Abfülleinrichtung möglich ist. Es wird dafür gesorgt, dass bei Ausfall der Platzbeleuchtung die Stromzufuhr zu den Pumpenmotoren der Zapfsäule allpolig unterbrochen und ein selbsttätiges Wiedereinschalten der Pumpenmotore verhindert wird.

Die elektrische Zuleitung zur Zapfsäule wird an ihrem Ausgangspunkt allpolig abschaltbar ausgeführt (z.B. beschrifteter Automat im Verteilerkasten).

Die Elektroinstallationen für die Tankstelle sollen entsprechend den derzeit gültigen Vorschriften und Normen ausgeführt werden.

Es ist vorgesehen, die Tankstelle mit einer Erdungs-, Potenzialausgleichs- und Blitzschutzanlage entsprechend den derzeit gültigen Vorschriften und Normen auszurüsten.

Alle Teile der Tankstelle, wie Lagerbehälter, Pumpen, Rohrleitungen und Zapfsäulen werden so untereinander elektrisch leitend verbunden, dass elektrostatische Aufladungen sicher abgeleitet werden.