ALLGEMEINES

| Betriebsanlage / Anlagenbetreiber: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |

| Genehmigungsbescheid Datum und Zahl: | Text |
| --- | --- |

| Hersteller Becken: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |

| Hersteller Aufbereitung: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |

| Datum Färbetest: | Datum |
| --- | --- |

| Ausführende Firma Färbetest: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |

TEST-SETTING (Information)

| Entchlorungsmittel: | Natriumthiosulfat, Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumhydrogensulfit – Dosierempfehlungen des jeweiligen Produktherstellers |
| --- | --- |

| Farbstoff: | Eriochromschwarz-T-Natriumsalz benötigte Masse (g): 0,2g/m³; bei diffusen Lichtverhältnissen 0,3g/m³ |
| --- | --- |
|  | Lösevolumen für Dosierung über 15min / 20min |
|  | Benötigtes Volumen (l) = Dosierleistung (l/min) x f |
|  | f = 15 für Färbetest mit QA; f = 20 für Färbetest mit reduziertem Förderstrom |

| Entfärbung: | Calciumhypochlorit-Granulat 65% (empfohlen) |
| --- | --- |
|  | Benötigte Masse (g) = Volumen WKL oder Becken (m³) x 5,0 x 1,54 |
|  | Natriumhypochlorit-Lösung 12% |
|  | Benötigte Masse (g) = Volumen WKL oder Becken (m³) x 5,0 x 8,33 |
|  | Lösevolumen für Dosierung über 15min / 20min |
|  | Benötigtes Volumen (l) = Dosierleistung (l/min) x f |
|  | f = 15 für Entfärbung mit QA; f = 20 für Entfärbung mit reduz. Förderstrom |

BECKEN

| Beckenbezeichnung: Text |  |  | Wasserkreislauf WKL: Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserzufuhr: | ☐ Bodeneinströmung |  |  |  | ☐ Wandeinströmung |
| Wasserabfuhr: | ☐ allseitige Überlaufkante |  |  |  | ☐ Absenkkasten |
| Wassertiefe/Volumen: | ☐ WT≤1,35m | ☐ WT>1,35m |  |  | Volumen (m³): Text |
| Einbringstelle: | ☐ Dosierstelle in der Reinwasserleitung nach der Filtration |  |  |  |  |
|  | ☐ Dosierstelle vor der Filterstation mit Umgehung des Filters |  |  |  |  |
| Entchlorung: | ☐ Natriumthiosulfat |  |  | ☐ Natriumthiosulfat-Pentahydrat |  |
|  | ☐ Natriumhydrogensulfit |  |  |  |  |
| Einfärbung: | ☐ Eriochromschwarz-T-Natriumsalz |  |  |  | Masse [g]: Text |
| Entfärbung: | ☐ Calciumhypochlorit-Granulat 65% |  |  |  |  |
|  | ☐ Natriumhypochlorit 12% |  |  |  | Masse [g]: Text |
| ☐ Mind. 15 min Umwälzung zwischen abgeschlossener Einfärbung und Start der Entfärbung |  |  |  |  |  |

EINFÄRBUNG

| Förderstrom [m³/h]: Text |  | ☐ Grundförderstrom QA |  |  | ☐ Reduz. Förderstrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfärbung: | Farbzugabe (Uhrzeit): Text |  | Farbe sichtbar (Uhrzeit): Text |  |  |
|  | Sichtbar an entferntester Einströmdüse (Uhrzeit): Text |  |  |  |  |
|  | Distanz zu entferntester Einströmdüse [m]:Text |  |  |  |  |
|  | Durchfärbung (homogen)/Uhrzeit: Text |  |  | Färbedauer [min]: Text |  |
| Ergebnis: | ☐ ≤ 10 min bei QA und WT≤1,35m |  | ☐ ≤ 15 min bei QA und WT>1,35m |  |  |
|  | ☐ ≤ 20min bei reduz. Förderstrom |  |  |  |  |
|  | ☐ Farbaustritt vom Einströmsystem ≤ 30 sec pro 10m Beckenlänge |  |  |  |  |
|  | ☐ bei Einströmkanälen: max. 5% Farbaustritt abseits der Einströmdüsen |  |  |  |  |
| Anmerkung: | Text |  |  |  |  |

ENTFÄRBUNG

| Förderstrom [m³/h]: Text |  | ☐ Grundförderstrom QA |  |  | ☐ Reduz. Förderstrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfärbung: | Zugabe Chlor (Uhrzeit): Text |  | Entfärbung sichtbar (Uhrzeit): Text |  |  |
|  | Entfärbung homogen (Uhrzeit): Text |  |  |  |  |
|  | Entfärbedauer [min]: Text |  |  |  |  |
| Ergebnis: | ☐ ≤ 10 min bei QA und WT≤1,35m |  |  | ☐ ≤ 15 min bei QA und WT>1,35m |  |
|  | ☐ ≤ 20min bei reduz. Förderstrom |  |  |  |  |
| Anmerkung: | Text |  |  |  |  |

BECKEN

| Beckenbezeichnung: Text |  |  | Wasserkreislauf WKL: Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserzufuhr: | ☐ Bodeneinströmung |  |  |  | ☐ Wandeinströmung |
| Wasserabfuhr: | ☐ allseitige Überlaufkante |  |  |  | ☐ Absenkkasten |
| Wassertiefe/Volumen: | ☐ WT≤1,35m | ☐ WT>1,35m |  |  | Volumen (m³): Text |
| Einbringstelle: | ☐ Dosierstelle in der Reinwasserleitung nach der Filtration |  |  |  |  |
|  | ☐ Dosierstelle vor der Filterstation mit Umgehung des Filters |  |  |  |  |
| Entchlorung: | ☐ Natriumthiosulfat |  |  | ☐ Natriumthiosulfat-Pentahydrat |  |
|  | ☐ Natriumhydrogensulfit |  |  |  |  |
| Einfärbung: | ☐ Eriochromschwarz-T-Natriumsalz |  |  |  | Masse [g]: Text |
| Entfärbung: | ☐ Calciumhypochlorit-Granulat 65% |  |  |  |  |
|  | ☐ Natriumhypochlorit 12% |  |  |  | Masse [g]: Text |
| ☐ Mind. 15 min Umwälzung zwischen abgeschlossener Einfärbung und Start der Entfärbung |  |  |  |  |  |

EINFÄRBUNG

| Förderstrom [m³/h]: Text |  | ☐ Grundförderstrom QA |  |  | ☐ Reduz. Förderstrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfärbung: | Farbzugabe (Uhrzeit): Text |  | Farbe sichtbar (Uhrzeit): Text |  |  |
|  | Sichtbar an entferntester Einströmdüse (Uhrzeit): Text |  |  |  |  |
|  | Distanz zu entferntester Einströmdüse [m]:Text |  |  |  |  |
|  | Durchfärbung (homogen)/Uhrzeit: Text |  |  | Färbedauer [min]: Text |  |
| Ergebnis: | ☐ ≤ 10 min bei QA und WT≤1,35m |  | ☐ ≤ 15 min bei QA und WT>1,35m |  |  |
|  | ☐ ≤ 20min bei reduz. Förderstrom |  |  |  |  |
|  | ☐ Farbaustritt vom Einströmsystem ≤ 30 sec pro 10m Beckenlänge |  |  |  |  |
|  | ☐ bei Einströmkanälen: max. 5% Farbaustritt abseits der Einströmdüsen |  |  |  |  |
| Anmerkung: | Text |  |  |  |  |

ENTFÄRBUNG

| Förderstrom [m³/h]: Text |  | ☐ Grundförderstrom QA |  |  | ☐ Reduz. Förderstrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfärbung: | Zugabe Chlor (Uhrzeit): Text |  | Entfärbung sichtbar (Uhrzeit): Text |  |  |
|  | Entfärbung homogen (Uhrzeit): Text |  |  |  |  |
|  | Entfärbedauer [min]: Text |  |  |  |  |
| Ergebnis: | ☐ ≤ 10 min bei QA und WT≤1,35m |  |  | ☐ ≤ 15 min bei QA und WT>1,35m |  |
|  | ☐ ≤ 20min bei reduz. Förderstrom |  |  |  |  |
| Anmerkung: | Text |  |  |  |  |

BECKEN

| Beckenbezeichnung: Text |  |  | Wasserkreislauf WKL: Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserzufuhr: | ☐ Bodeneinströmung |  |  |  | ☐ Wandeinströmung |
| Wasserabfuhr: | ☐ allseitige Überlaufkante |  |  |  | ☐ Absenkkasten |
| Wassertiefe/Volumen: | ☐ WT≤1,35m | ☐ WT>1,35m |  |  | Volumen (m³): Text |
| Einbringstelle: | ☐ Dosierstelle in der Reinwasserleitung nach der Filtration |  |  |  |  |
|  | ☐ Dosierstelle vor der Filterstation mit Umgehung des Filters |  |  |  |  |
| Entchlorung: | ☐ Natriumthiosulfat |  |  | ☐ Natriumthiosulfat-Pentahydrat |  |
|  | ☐ Natriumhydrogensulfit |  |  |  |  |
| Einfärbung: | ☐ Eriochromschwarz-T-Natriumsalz |  |  |  | Masse [g]: Text |
| Entfärbung: | ☐ Calciumhypochlorit-Granulat 65% |  |  |  |  |
|  | ☐ Natriumhypochlorit 12% |  |  |  | Masse [g]: Text |
| ☐ Mind. 15 min Umwälzung zwischen abgeschlossener Einfärbung und Start der Entfärbung |  |  |  |  |  |

EINFÄRBUNG

| Förderstrom [m³/h]: Text |  | ☐ Grundförderstrom QA |  |  | ☐ Reduz. Förderstrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfärbung: | Farbzugabe (Uhrzeit): Text |  | Farbe sichtbar (Uhrzeit): Text |  |  |
|  | Sichtbar an entferntester Einströmdüse (Uhrzeit): Text |  |  |  |  |
|  | Distanz zu entferntester Einströmdüse [m]:Text |  |  |  |  |
|  | Durchfärbung (homogen)/Uhrzeit: Text |  |  | Färbedauer [min]: Text |  |
| Ergebnis: | ☐ ≤ 10 min bei QA und WT≤1,35m |  | ☐ ≤ 15 min bei QA und WT>1,35m |  |  |
|  | ☐ ≤ 20min bei reduz. Förderstrom |  |  |  |  |
|  | ☐ Farbaustritt vom Einströmsystem ≤ 30 sec pro 10m Beckenlänge |  |  |  |  |
|  | ☐ bei Einströmkanälen: max. 5% Farbaustritt abseits der Einströmdüsen |  |  |  |  |
| Anmerkung: | Text |  |  |  |  |

ENTFÄRBUNG

| Förderstrom [m³/h]: Text |  | ☐ Grundförderstrom QA |  |  | ☐ Reduz. Förderstrom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfärbung: | Zugabe Chlor (Uhrzeit): Text |  | Entfärbung sichtbar (Uhrzeit): Text |  |  |
|  | Entfärbung homogen (Uhrzeit): Text |  |  |  |  |
|  | Entfärbedauer [min]: Text |  |  |  |  |
| Ergebnis: | ☐ ≤ 10 min bei QA und WT≤1,35m |  |  | ☐ ≤ 15 min bei QA und WT>1,35m |  |
|  | ☐ ≤ 20min bei reduz. Förderstrom |  |  |  |  |
| Anmerkung: | Text |  |  |  |  |

ANLAGEN ZUM DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL

| Anlagen: | ☐ Foto-/Videodokumentation |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

BESTÄTIGUNG DER TESTERGEBNISSE

| Ergebnisse: | Die ausführende Firma/berechtigte Person bestätigt hiermit, dass |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | der Färbetest/die Färbetests, welche(r) |  |  |  |  |
|  | am Datum durchgeführt wurde(n), |  |  |  |  |
|  | ☐vollumfänglich |  |  | ☐im Wesentlichen | ☐nur eingeschränkt |
|  | den Anforderungen der zu Grunde liegenden Normen entsprach(en). |  |  |  |  |
| Anmerkungen: |  | Text |  |  |  |
|  |  | Text |  |  |  |
|  |  | Text |  |  |  |
| Datum und Unterschrift: |  |  | Datum, |  |  |

WEITERE ANWESENDE PERSONEN:

| Name und Funktion: | Unterschrift: |
| --- | --- |
| Text |  |
| Text |  |
| Text |  |
| Text |  |
| Text |  |
| Text |  |
| Text |  |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |