Erforderliche Einreichunterlagen

| Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. | 1 |
|  | Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. | 2 |
|  | ÖNORM M 6219-2 i.d.g.F.: Infrarotkabinen | 3 |
|  | ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Saunaheizgeräte, IR-Kabinen | 4 |

| Einreichpläne für die Infrarotkabine(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten | 5 |
| --- | --- |

| Technische Beschreibung der Infrarotkabine(n) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raumprogramm: WC-Anlage, Vorreinigungs-/Abkühldusche, Ruhemöglichkeit | 6 |
|  | Kabinenauslegung und Bemessung: Art der Kabine, Größe, Personenzahl | 7 |
|  | Verwendete Werkstoffe: Kabinenauskleidung, Bänke und Fußboden | 8 |
|  | Kabinentüre: Bemessung, Ausführung | 9 |
|  | Kabinenlüftung: Luftwechselzahl, Fortluftführung | 10 |
|  | Notrufeinrichtung: Ausführung, Alarmweiterleitung bzw. Ablauf der Alarmkette | 11 |
|  | IR-Strahler: Art, Anzahl, Anordnung, Strahlungstechnisches Gutachten, Betrieb | 12 |
|  | Zusatz-/Saunaheizung: Art und Kennzahlen, Sicherheitsmaßnahmen | 13 |
|  | Sonstige Einrichtungen: Solevernebelung, Duftstoffdosierung, Springbrunnen | 14 |

| Datenblatt / -blätter, Konformitätsbestätigungen und Gutachten für Infrarot-Wärmequelle(n) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Infrarot-Wärmequelle(n): ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53 | 15 |
|  | Strahlungstechnische(s) Gutachten für die erforderlichen Mindestabstände von Auge und Haut zu Infrarot-Wärmequelle(n) einschließlich maßstabsgetreuer Planskizze, aus der hervorgeht, dass die Mindestabstände bei vorgesehener Benützung eingehalten werden. | 16 |

| Datenblatt / -blätter und Konformitätsbestätigungen für Zusatz-/Saunaheizgerät(e) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elektro-Saunaheizgerät(e): ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53 | 17 |

| Bestätigungen und Zertifikate für Holzwerkstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bestätigung, dass Klebstoffe für verwendete Holzlagen-Werkstoffe kein Formaldehyd beinhalten oder abgeben | 18 |
|  | Bei Holzerwärmung über 60°C: Zertifikat(e) über den maximalen Gasanalysewert an Formaldehyd für eingesetzte Holzarten bzw. Holzlagen-Werkstoffe (geprüft bei 90°C) oder Prüfbericht und Gutachten über eine vor Ort durchgeführte Messung der Innenraumluft der Saunakabine unter Betriebsbedingungen. Bei Kabinen aus massiven Hölzern von Espe, Hemlock, Fichte, Linde, Tanne und Zirbe wird kein Zertifikat benötigt. | 19 |

Erforderliche Einreichunterlagen

| Bestätigung über die Sicherheit von Glasflächen (Türen, Fenster, Kabinenfronten etc.) | 20 |
| --- | --- |

| Desinfektionskonzept bei Solevernebelungsanlagen und/oder Duftstoffeinbringung | 21 |
| --- | --- |

| Aktuelle Datenblätter / Sicherheitsdatenblätter für Duftstoffe, Desinfektionsmittel etc. | 22 |
| --- | --- |

| Technische Beschreibungen und Datenblätter für sonstige Einrichtungen (z.B. Beleuchtungseffekte etc.) | 23 |
| --- | --- |

Erläuterungen und Beurteilungskriterien

| Regel- und Normenwerke |  |
| --- | --- |
| 3 | ÖNORM M 6219-2: - Infrarotkabine: Warmluftbad ohne explizite Temperaturbegrenzung laut §63 Abs.1 BHygV; 30°C – 45°C im oberen Raumdrittel laut Norm - Bei erhöhtem Wärmebedarf sind laut Norm Zusatzheizungen zulässig und angeraten (z.B. Fußbodenheizung, aber auch Saunaheizgeräte) |

| Einreichpläne für die Infrarotkabine(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten |  |
| --- | --- |
| 5 | - Anmerkung 1: Im Regelfall reichen die Architektenpläne (Grundrisse) für eine fachliche Beurteilung nicht aus; ergänzende Planskizzen und Schnittzeichnungen der Errichterfirmen können zur Beurteilung der Strahlungssicherheit erforderlich sein. - Anmerkung 2: In den Architektenplänen können fallweise auch Angaben über die Fußbodenbeläge im Wellnessbereich bzw. in den Wärmekabinen enthalten sein (Standard: Fliesen, jedenfalls leicht reinigbar / desinfizierbar). - Anmerkung 3: Die Türen bei Wärmekabinen müssen nach außen aufschlagen; dies sollte auch in den Architektenplänen so dargestellt sein. |

| Technische Beschreibung der Infrarotkabine(n) |  |
| --- | --- |
| 6 | Raumprogramm: - Wärmekabine + Vorreinigungs-/Abkühldusche + WC-Anlage + Ruhebereich (§61 Abs.1 BHygV) - Benützungsordnung: im Nahebereich, gut sichtbar und dauerhaft angebracht (§96 Abs.1 BHygV) - Anmerkung 1: Dusche und WC-Anlage sollten im Nahebereich gelegen sein - Anmerkung 2: Ein eigener Ruheraum muss nicht zwingend vorhanden sein; Sitz- und Liegegelegenheiten, z.B. im Vorraum, sind als Ruhebereich ausreichend - Anmerkung 3: Laut Norm ist kein zusätzliches Raumprogramm erforderlich - Anmerkung 4: Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung bzw. an die hygienisch-technische Betriebsführung in Bad und Wellness sind im 7. Abschnitt BHygV genannt (§88 bis §96 BHygV) |
| 7 | Kabinenauslegung und Bemessung: - Bemessung: - Innenhöhe zwischen 1,9m und 2,5m (§61 Abs.2 BHygV und Norm) - Mindestabstand der obersten Sitz-/Liegebank zur Decke 1,1m (§61 Abs.2 BHygV und Norm) - Personenzahl: - Richtwert Flächenbedarf / Benutzer 0,75m2 (§61 Abs.2 BHygV), 0,60m2 (Norm) |

| Technische Beschreibung der Infrarotkabine(n) |  |
| --- | --- |
| 8 | Verwendete Werkstoffe: - Kabinenauskleidung überwiegend mit Holz oder Holzlagen-Werkstoffen (Norm): - Massive Hölzer, Holzlagenwerkstoffe, thermisch behandeltes Holz (§61 Abs. 5 BHygV und Norm) - Bei großflächiger Holzerwärmung über 60°C ist Prüfbericht über Formaldehyd-Gasanalysewert erforderlich, allerdings nicht bei Massivhölzern Espe, Hemlock, heimische und nordische Fichte, Linde, Tanne und Zirbe (Norm), siehe 19 - Kabinenauskleidung mit anderen Werkstoffen möglich (§63 Abs.3 BHygV) - Sitz-/Liegebänke und Rückenlehnen: - Glatt, leicht reinigbar und desinfizierbar (§61 Abs.9 BHygV und Norm) - Ausführung in Holz möglich, allerdings porendicht versiegelt (§61 Abs.9 BHygV und Norm) - Fußboden: - Leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, leicht trocknend (§89 BHygV und Norm) - Rutschhemmend mit Bewertungsgruppe B/18° gem. DIN 51097 (bis 2021-12) bzw. ÖNORM EN 16165 (ab 2022, Norm); verbleibt allerdings eine bautechnische Beurteilung - Standardausführung: Fliesen - Holzböden bei Kabinen mit bis zu 4 Benutzerplätzen möglich, wenn porendicht versiegelt oder mit rutschhemmendem, desinfizierbarem Kunststoffrost als Auftrittsfläche ausgestattet (Norm) |
| 9 | Kabinentüre: - Lichte Türöffnung mindestens 60 x 180cm bei Kabinen bis 4 Personen (Norm) - Lichte Türöffnung mindestens 80 x 200cm bei Kabinen über 4 Personen (Norm) - Nach außen aufschlagend, unversperrbar (§61 Abs.3 BHygV und Norm) - Verglaste Schauöffnung in Sichthöhe (§61 Abs.3 BHygV und Norm) - Ganzglastüre ESG mind. 8mm (Norm) |
| 10 | Kabinenlüftung: - Mechanische Entlüftung mittels kabineneigenem Ventilator oder Anschluss an bauseitiges Lüftungssystem (Norm) - Mindestens 6-facher Luftwechsel pro Stunde bei geschlossener Türe (§61 Abs.4 BHygV und Norm) - Abluftführung ins Freie oder in zentrales Lüftungssystem (§61 Abs.4 BHygV und Norm) - Abluftführung in den Aufstellungsraum bei Kabinen mit weniger als 4 Benutzerplätzen möglich (§61 Abs.4 BHygV und Norm) |

| Technische Beschreibung der Infrarotkabine(n) |  |
| --- | --- |
| 11 | Notrufeinrichtung: - Notrufeinrichtung zu einem während des Betriebes dauernd besetzten Ort (§61 Abs.10 BHygV) - Akustisches und optisches Signal, auch außerhalb der Kammer wahrnehmbar (Norm) - Quittierung des Notsignals darf nur am Ort der Auslösung möglich sein (Norm) - Unbeabsichtigtes Löschen des Notsignals darf nicht möglich sein (Norm) - Aufschaltung auf Mobiltelefon einer verantwortlichen Person (ergänzend) möglich |
| 12 | Infrarot-Wärmequellen: - Art der Infrarot-Wärmequellen: - Dunkelstrahler, IR-C-Strahler, Flächenheizelemente: eher unproblematisch - Quarzrohrstrahler, Vollspektrumstrahler, Rotlichtstrahler: kritisch für Auge/Haut - Anordnung der Infrarot-Wärmequellen: - Rückenstrahler - Frontstrahler - Deckenstrahler, nur zulässig ohne direkte Kopfbestrahlung (Norm) - Unterbein-/Wadenstrahler sind unzulässig (Norm) - Strahlungs- und Berührungssicherheit: - ICNIRP-Grenzwerte für Haut: relevant für Rückenstrahler - ICNIRP-Grenzwerte für Augen: relevant für alle Frontstrahler, welche sich in einem Erfassungswinkel von 80° befinden, sowie für Deckenstrahler - Grenzwerte lt. EN 60335-2-53 für die Haut („Hitzestress“): relevant für Rücken- und Frontstrahler bzw. Deckenstrahler - Zur Beurteilung der Strahlungssicherheit sind im Regelfall maßstabsgetreue Planskizzen (Grundriss, Schnitt) sowie strahlungstechnische Gutachten erforderlich, siehe 16 - Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren bei Oberflächentemperaturen > 60°C erforderlich (Norm) - Betrieb: - Zentrale Steuerung: Bedienung nur durch den Betreiber; bei Kabinen mit bis zu 4 Benutzerplätzen auch Bedienung durch Benutzer möglich (Norm) - Einzelplatzsteuerung: Bedienung durch den Benutzer (Norm) - Heizzeitbegrenzung (Norm) - Kabinentemperatur maximal 45°C, auch bei Betrieb der Zusatzheizung (Norm) - Einsatz von Schutzbrillen: - Als Schutzmaßnahme möglich, wenn der Nachweis einer ausreichenden Sicherheit für die Augen nicht erbracht werden kann (Norm) - Schutzstufe 4-1,7 gemäß ÖNORM EN 171 oder Schutzstufe R 1,7 gemäß ÖNORM EN ISO 16321-1 |

| Technische Beschreibung der Infrarotkabine(n) |  |
| --- | --- |
| 13 | Zusatzheizung: - Fußbodenheizung - Flächenheizung - Saunaofen: - Heizung und Steuerung: ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53, siehe 17 - Sicherheitsthermostat, automatische Abschaltung ohne Wiedereinschaltung (§62 BHygV und Norm) - Ofenumwehrung bis zur Oberkante bei freistehenden Öfen - Starres schräges Abdeckgitter bei freistehenden Öfen und sehr knappen Abständen zu Bänken - Kabinentemperatur maximal 45°C, auch bei Betrieb der Zusatzheizung (Norm) |
| 14 | Sonstige Einrichtungen: - Solevernebelung: - Leitungen und Düsen müssen solebeständig und desinfizierbar sein (Norm) - Die Sole-Entnahme muss aus sterilen Originalgebinden erfolgen (Norm) - Monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangaben (Norm), siehe 21 - Desinfektion kann thermisch oder chemisch erfolgen - Chemische Desinfektion auf Hypochlorit-/Chlordioxid-/Peroxidbasis - Duftstoffdosierung: - Leitungen und Düsen müssen desinfizierbar sein (Norm) - Die Duftstoff-Entnahme muss aus Originalgebinden erfolgen (Norm) - Duftstoffe auf Emulsionsbasis sind unzulässig (Norm) - Monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangaben (Norm), siehe 21 - Desinfektion kann thermisch oder chemisch erfolgen - Chemische Desinfektion auf Hypochlorit-/Chlordioxid-/Peroxidbasis - Springbrunnnen: - Betrieb nur mit Trinkwasser ohne Kreislaufführung zulässig |

Nebenbestimmungen: Ausstattung

- Die Türe der Infrarotkabine muss nach außen zu öffnen und unversperrbar sein und muss zumindest eine verglaste Schauöffnung in Sichthöhe aufweisen (Hinweis auf §61 Abs.3 BHygV). Ganzglastüren müssen mindestens aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer Dicke von mindestens 8 mm bestehen. Bei bis zu 4 Personenbenutzerplätzen muss eine lichte Breite von mindestens 60 cm und eine lichte Höhe von mindestens 180 cm eingehalten werden.  Bei mehr als 4 Personenbenutzerplätzen muss eine lichte Breite von mindestens 80 cm und eine lichte Höhe von mindestens 200 cm eingehalten werden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 4.3).

- Freistehende Saunaöfen sind so aufzustellen und zu umwehren, dass eine unbeabsichtigte Berührung von heißen Teilen vermieden wird. Ofenumwehrungen müssen aus Holz, Ziegelmauerwerk, Steinmauerwerk oder vergleichbaren Materialien bestehen; sie müssen von höchstens 25 cm über dem Boden bis (mindestens) bündig zur Oberkante des jeweiligen Heizgerätes reichen (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.9.1).

- Für die mechanische Entlüftung der Infrarotkabine ist eine mittlere Luftwechselzahl von mindestens sechsmal pro Stunde zu Grunde zu legen (Hinweis auf §61 Abs.4 BHygV; ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 5).

- In die Infrarotkabine ist eine deutlich als solche erkennbare Auslösevorrichtung für ein akustisches und/oder optisches Notsignal an einen während des Betriebes dauern besetzten Ort einzubauen. Dieses Signal muss auch außerhalb der Kammer deutlich wahrnehmbar sein. Die Quittierung dieses Notsignals darf ausschließlich am Ort der Auslösung bzw. in dessen unmittelbarer Nähe möglich sein. Die Vorrichtung für das Löschen des Signals ist so einzurichten, dass ein unbeabsichtigtes Löschen nicht möglich ist (Hinweis auf §61 Abs.10 BHygV; ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 4.9).

- Holzböden sind in Infrarotkabinen für mehr als 4 Personen nicht zulässig, Holzroste sind generell nicht zulässig. Wird der Boden in Holz ausgeführt, muss die Holzoberfläche entsprechend versiegelt sein, oder es ist ein rutschhemmender und leicht desinfizierbarer Kunststoffrost als Auftrittsfläche aufzulegen (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 4.5).

- IR-Wärmequellen, insbesondere bei Oberflächentemperaturen von mehr als 60°C, sind gegen unbeabsichtigtes Berühren zu sichern, z.B. mittels Berührungsschutzgitter mit einer maximalen Öffnungsweite von 120 mm x 45 mm (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 6.1).

- Bei Solevernebelungsanlagen müssen Vernebelungsleitung und Düse solebeständig und desinfizierbar ausgeführt werden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 4.7).

Nebenbestimmungen: Betrieb

- Zusatzstoffe wie z.B. Sole oder Duftstoffe sind den (bei Sole auch sterilen) Originalgebinden zu entnehmen. Die Aufbrauchfristen nach Öffnen der Gebinde sind einzuhalten (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 4.7).

- Dosierleitungen für Sole, Aroma- und Duftstoffe sind regelmäßig, mindestens jedoch einmal monatlich, entsprechend den Herstellerangaben chemisch oder thermisch zu desinfizieren. Bei chemischer Desinfektion sind Desinfektionsmittel auf Basis von Hypochlorit, Chlordioxid oder Peroxiden zu verwenden. Die thermische Desinfektion erfordert ein Aufheizen der Leitungen auf 80°C für 30 Sekunden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 11.2).

- Die Einbringung von Aromastoffen auf Emulsionsbasis in Infrarotkabinen ist aus hygienischen Gründen unzulässig (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 4.7).

- Für die Benützung der der Infrarot-Wärmequellen in der Infrarotkabine sind Schutzbrillen der Schutzstufe 4-1,7 gemäß ÖNORM EN 171:1993 oder der Schutzstufe R 1,7 gemäß ÖNORM EN ISO 16321-1:2022 bereitzustellen und zu verwenden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 7.1). Auf das Erfordernis zum Tragen dieser Schutzbrillen bei Benützung der Kabine ist deutlich sichtbar und dauerhaft hinzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass die Schutzbrillen nach jedem Gebrauch desinfizierend gereinigt werden.

Von der Verwendung von Schutzbrillen kann abgesehen werden, wenn jener Mindestabstand des Benutzers zum Front- / Deckenstahler eingehalten wird, welcher laut Gutachten für eine Dauerbestrahlung auf Höhe der Strahlermitte erforderlich ist. Benachbarte Strahler innerhalb eines Blickwinkels von 80° sind hierbei zu berücksichtigen. Die Datenblätter der verbauten Strahler, das Gutachten und eine maßstabsgetreue Planskizze der Kabine sind im Betrieb zur behördlichen Einsichtnahme aufzubewahren.

Nebenbestimmungen: Bestätigungen und Nachweise

- Nachfolgende Bestätigungen sind im Betrieb aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzuweisen:

  - Prüfzertifikat über den maximalen Gasanalysewert von Formaldehyd für die in der Infrarotkabine verwendeten Holzwerkstoffe. Bei Infrarotkabinen mit Innenraumtemperaturen von über 45ºC oder bei Holzlagen-Werkstoffen, welche mit Klebstoffen hergestellt wurden, die Formaldehyd abgeben, ist der Nachweis zu erbringen, dass die verwendeten Holzarten bzw. Holzlagen-Werkstoffe einen max. Gasanalysewert von 0,4 mg/(m²·h) Formaldehyd – geprüft bei mindestens 60°C – nicht überschreiten. Erfolgt eine großflächige Holzerwärmung über 60°C (z.B. bei Flächenheizung), sind die diesbezüglichen Prüfungen bei 90°C vorzunehmen. Kann ein Prüfzertifikat nicht erbracht werden, ist die Durchführung einer Messung der Innenraumluft in der Infrarotkabine erforderlich. Die Formaldehydkonzentration darf unter Betriebsbedingungen den WHO-Richtwert von 0,1 mg/m3 keinesfalls überschreiten (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 8.1).

  - Bestätigung, dass bei bestimmungsgemäßer Benützung der Infrarot-Wärmequellen in der Infrarotkabine die Mindestabstände zu den Strahlern eingehalten werden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 6). Die für Auge und Haut erforderlichen Mindestabstände sind dem jeweiligen strahlungstechnischen Gutachten bzw. allenfalls auch den Installationshinweisen des Herstellers zu entnehmen. Das strahlungstechnische Gutachten sowie die Installationshinweise des Herstellers sind der Bestätigung beizulegen.